## Inkuiping tanks
Vergelijking aspecten toegankelijkheid
Nr. | Regio | Naam/referentie | Auteur/uitgever | Status | brandbaar (VP>100°C) | brandbaar (VP>60°C) | ontvlambaar (VP<60°C) | andere gevaarlijke eigenschappen | specifieke vloeistof | Grootte opslag/ grootte tank(s) | Eén of meerdere tanks? | Binnen-/buitenopslag | Tank op bodem of op poten? | Betalend document? | Code van goede praktijk? | Integrale regeling opslag/inkuiping (j) of slechts van toepassing op specifiek deelaspect (n)? | Evacuatiewegen | Vrije ruimte binnenkant inkuiping | Toegankelijkheid buitenkant inkuiping | Beperking hoogte inkuipingswand
| Vlaanderen | VLAREM II algemene voorwaarden | Vlaamse overheid | Regelgeving | [5 empty] | > bepaalde opslagcapaciteit, afhankelijk van gevarenpictogram en -categorie (zie 2.2.1. in BBT-studie) | beide | beide | beide | nee | j | j | j | 1 meter
| Vlaanderen | VLAREM II sectorale voorwaarden (5.6, 5.17) | Vlaamse overheid | Regelgeving | j | j | j | j |  | alle | beide | beide | beide | nee | j | j | j |  | Tankenpark: Beperkt verkeer Gemakkelijk toegankelijk (voor interventiematerieel) Laad- & losplaats buiten rijbaan
| België | KB 13 maart 1998 betreffende de opslag van zeer licht ontvlambare, licht ontvlambare, ontvlambare en brandbare vloeistoffen (nationale welzijnswetgeving) | Belgische overheid | Regelgeving | [13 empty] | 30/50 cm tussen tanks en inkuiping; doorgangen voor bediening 1 meter
| Nederland | PGS 29 - Bovengrondse opslag van brandbare vloeistoffen in verticale cilindrische tanks | PGS | Richtlijn | ? | j | j |  |  | tanks >150m³ | beide |  | op bodem | nee | j | j |  |  | Ten minste (aan) twee (zijden) onafhankelijke, goed berijdbare wegen
| Nederland | PGS 30 - Vloeibare brandstoffen - bovengrondse tankinstallaties en afleverinstallaties | PGS | Richtlijn | ? | j |  |  |  | tanks <150m³ | beide |  | beide | nee | j | j | j* | Binnen 0,50 m kortste zijde en 0,25 m langszijde; Buiten 0,25 m
| Nederland | PGS 31 - Overige vloeistoffen: opslag in ondergrondse en bovengrondse tankinstallaties | PGS | Concept richtlijn | ? | j | j | j |  | tanks >0,3m³ <150m³ | beide |  | beide | nee | j | j |  | Binnen 0,50 m kortste zijde en 0,25 m langszijde; Buiten 0,25 m; Of tank verplaatsbaar | Ten minste (aan) twee (zijden) onafhankelijke, goed berijdbare wegen, breedte 3,5 meter (4,5 meter bij obstakels; 5,5 meter doodlopend pad)
| Nederland | BRL-K903: Regeling Erkenning Installateurs Tankinstallaties (REIT) | KIWA | Richtlijn | ? | j | j | j | [6 empty] | j | n |  | Binnen 0,50 m kortste zijde en 0,25 m langszijde; Buiten 0,25 m; Of tank verplaatsbaar
| Nederland | Activiteitenbesluit en -regeling | Nederlandse overheid | Regelgeving | [13 empty] | Verwijzing naar PGS 30 voor vrije ruimte rondom tank
| Frankrijk | - Arrêté 3/10/2010 - GUIDE DE LECTURE DES TEXTES RELATIFS AUX INSTALLATIONS DE STOCKAGE ET DE CHARGEMENT/DECHARGEMENT DE LIQUIDES INFLAMMABLES Version octobre 2013 - GUIDE DE LECTURE DE LA REGLEMENTATION SUR LE STOCKAGE ET LE CHARGEMENT/ DECHARGEMENT DE LIQUIDES INFLAMMABLES - PARTIE STOCKAGE (1432 A) | - Overheid - MINISTÈRE DE L’ÉCOLOGIE, DU DÉVELOPPEMENT DURABLE ET DE L'ÉNERGIE - GESIP | (Toelichting bij) regelgeving | j* | j | j |  |  | >100 m³ (individuele of gecumuleerde grootte tanks) | beide |  | beide | nee | n | j |  | Afstand gelijk aan hoogte inkuipingswand | Bij mobiele blustoestellen: brandweg aan twee tegenover elkaar gelegen zijden | 3 meter t.o.v. extern maaiveld (grotere hoogte mogelijk bij beperkte oppervlakte)
| VK | HSG176: The storage of flammable liquids in tanks | HSE | Code of Practice | ? | j | j |  |  | alle | beide |  | beide | nee | j | j | j | 1 meter tanks <100m³; 2 meter voor grotere tanks
| Antwerpen | Tankenpark richtlijn | Brandweer Antwerpen | Richtlijn | ? | j | j |  |  | >250 m³ (gecumuleerd) | meerdere tanks |  | beide | nee | j | j |  |  | Ten minste (aan) twee (zijden) onafhankelijke, goed berijdbare wegen; Maximale afstand tussen midden van tank en weg 50 m | 3 meter t.o.v. extern maaiveld
| Internationaal | FM 7-88: FLAMMABLE LIQUID STORAGE TANKS | Verzekeraar FM Global | Data sheet | ? | j | j |  |  | alle | beide |  | beide | ? | j | j |  |  |  | 2 meter
| VK | EI 19: Model code of safe practice - Part 19: Fire precautions at petroleum refineries and bulk storage installations | Energy Institute | Model code of safe practice | ? | j | j |  |  | alle | beide |  | beide | ja | j | j |  |  | Ten minste (aan) twee (zijden) onafhankelijke, goed berijdbare wegen; breedte 4 - 6 meter
| Engeland | Guidance note for the Control of Pollution (Oil Storage) (Engeland) | [15 empty] | 750 mm
| Schotland | Guidance note for the water environment (oil storage) regulations 2006 (Schotland) | [15 empty] | 750 mm
| USA | NFPA 30: Flammable and combustible liquids code | National Fire Protection Association | [14 empty] | 1,5 meter | 3 meter tot eigendomsgrens
| Ierland | Guidance Note on Storage and Transfer of Materials for Scheduled Activities | EPA Ierland | Richtlijn | [13 empty] | 750 mm |  | 1,5 meter
| Duitsland | Arbeitsblatt DWA-A 779 Technische Regel wassergefährdender Stoffe (TRwS) | DWA | Richtlijn | [13 empty] | Aan te vullen | ? | ?
Note on F2: Vander Aa Sander: ik heb aangeduid op welke vloeistoffen de richtlijnen gericht zijn, dit sluit niet noodzakelijk uit dat ze bruikbaar kunnen zijn voor vloeistoffen met bijkomende/andere gevaarlijke eigenschappen
Note on G2: Vander Aa Sander: ik heb aangeduid op welke vloeistoffen de richtlijnen gericht zijn, dit sluit niet noodzakelijk uit dat ze bruikbaar kunnen zijn voor vloeistoffen met bijkomende/andere gevaarlijke eigenschappen
Note on P2: Vander Aa Sander: Aan te vullen
Note on R7: Vander Aa Sander: voor inpandige opslag
Note on F11: Vander Aa Sander: zware stookolie